## Sheet1
Data Penyaluran Final Non AMR
No | Status | GDMR | Area | Periode Catat | Tanggal Catat | Tanggal Kirim | Jenis Rekening | Jenis Pelanggan | No Reff | Stream | Nama Pelanggan | Asset Active | Serial Meter | Stand Awal | Stand Akhir | Volume | Pressure | Temperature | CF | GHV | Energy

## Anomali
Keterangan Anomali
Alert Code | Alert Name | Alert Description | Alert Algoritma | Alert Status
w1 | Overflow | Flow maks melampaui kapasitas maks G Size | Flow maks > Limit maks meter | Warning
w2 | Underflow | Flow min kurang dari kapasitas min G Size | Flow min < Limit min meter | Warning
w3 | Over Pressure Setting | Pressure maks melampaui P Setting out Regulator | P maks > P Out Setting | Warning
w4 | Over Temp | Temperature maks melampaui 35° C | T maks > 35° C | Warning
w5 | Setting regulator tidak baik | Regulator berjalan overkapasitas / setting regulator tidak pas | if Min. pressure (bar) < 0.9 Max. pressure | Warning
w6 | Under temperatur | Min temperatur dibawah 15° C | T min < 15° C | Warning
w7 | Indikasi meter bermasalah | Mendeteksi meter macet atau LF problem | Flow = 0 and Pressure = pressure kondisi ada aliran | Warning
w8 | cadangan | cadangan | cadangan | Warning
w_spare_1 | cadangan | cadangan | cadangan | Warning
w_spare_2 | cadangan | cadangan | cadangan | Warning
a1 | Temp Base | Temperature base tidak standart | T base ? 27° C atau T base ? 300.15° K | Error
a2 | Press Base | Pressure base tidak standart | P base ? 1.01325 bar | Error
a3 | Under Pressure 0 Bar G | Pressure min di bawah 0 Bar G | P min ? 0 bar G | Error
a4 | Pergantian meter/EVC Resetting EVC | Selisih base volume hari H dan hari H-1 bernilai negatif | Stand base volume day H - Stand base volume day H-1 = negatif | Error
a5 | Error calculation Uncorrected/Primary Vol | Perhitungan delta primary volume tidak sesuai | Selisih primary volume hari H dan hari H-1 ? delta primary volume hari H | Error
a6 | Error calculation Corrected/Base Vol | Perhitungan delta base volume tidak sesuai | Selisih base volume hari H dan hari H-1 ? delta base volume hari H | Error
a7 | Data Gap | Data hourly tidak lengkap | Jumlah data hourly < 24 data | Error
a8 | Terminated billing otomatis | Data billing otomatis dihentikan, karena meter bermasalah (LF error) | Input by user (menggunakan flag status terminated untuk block data) | Error
a9 | Spare primary/base volume | Nilai Spare primary/base volume tidak nol | Nilai Spare primary/base volume ? 0 | Error
a_spare_1 | Terminated billing otomatis | Data billing otomatis dihentikan, karena meter bermasalah (LF error) | Input by user (menggunakan flag status terminated untuk block data) | Error
a_spare_2 | Pengecekan Nilai Gas komposisi | Nilai gas komposisi tidak sesuai ketentuan | Ketentuan gas komposisi | Error